低压配电系统补偿电容器技术参数:

- 1、额定容量30Kvar；

- 2、额定电压：≥525V（400V系统）；

- 3、频率： 50Hz；

- 4、环境温度：上限+55℃，下限-10℃；

- 5、绝缘水平：UN≤660V：3/-KV ；

- 6、安全特性：干式技术、自愈合、过压分离器；

- 7、使用寿命≥100000小时；

- 8、电介质：金属化聚丙烯膜；

- 9、注入材料：干式介质加惰性氮气双重保护；

- 10、介质损耗：≤0.15w/Kvar

- 11、放电时间：带放电电阻，1分钟放电到50V以下；

- 12、标准：IEC831-1/2，EN60831-1/2，VDE0560-46/47；

- 13、滤波电容器采用固定安装方式。